2.5.0 ANALISIS TECNICO DE CAPACIDAD DE SUBESTACIONES.

(Se recomienda ver diagrama unifilar en anexo ‘’B’’ en conjunto con el análisis técnico de capacidad de subestaciones).

Actualmente subestación ETESAL OPICO cuenta con 50MVA la cual alimenta a subestación de Quezaltepeque con 14MVA de los cuales solamente están utilizados el 50% de su capacidad y subestación Sitio El Niño con 30MVA de los cuales están utilizados el 50% de su capacidad. Con lo que se hace un total de 22 MVA utilizados por subestación ETESAL OPICO, esto quiere decir que puede entregar una capacidad de 25MVA a subestación ETESAL ATEOS dejando un margen de 3MVA a subestación ETESAL OPICO.

Subestación ETESAL ATEOS cuenta con 50MVA la cual alimenta a subestación de Lourdes con 7MVA, subestación Ateos con 14MVA, subestación San Emilio con 6.5MVA y TROPIC FOOD con 2MVA. Dando un total de 29.5MVA utilizados por subestación ETESAL ATEOS.

Las condiciones en que se encuentran las subestaciones ETESAL OPICO y ETESAL ATEOS indican que para poder balancear cargas y hacer interconexión entre ambas debe entregar subestación ETESAL ATEOS a subestación San Emilio a Subastación ETESAL SOYAPANGO quedando así ETESAL ATEOS con una carga total de 23MVA.

Esto quiere decir que subestación ETESAL OPICO puede alimentar sin ningún problema a subestación ETESAL ATEOS y viceversa tomando en cuenta que la línea a diseñar tiene la capacidad de transportar 35MVA.

| DETALLE DE CARGAS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etesal Opico (50MVA) |  | Etesal Ateos (50MVA) |  |
| Sub Quezaltepeque | 14 MVA Capacidad al 50% | Sub Lourdes | 7 MVA |
| Sub Sitio El Niño | 30 MVA Capacidad al 50% | Sub Ateos | 14 MVA |
|  |  | Tropid Food | 2 MVA |
|  |  | Sub San Emilio | 6.5 MVA |
| Demanda MVA | 7 MVA + 15 MVA =22 MVA | Demanda MVA | 7 MVA + 14 MVA+2 MVA =23MVA |

Nota: Para lograr interconexión  de subestación Etesal Ateos con Etesal Opico y suplir demanda será necesario que Etesal Ateos entregue Sub San Emilio a Sub Soyapango.