## Hoja1
No | NOMBRE DEL PROYECTO | SUBESTACION | CIRCUITO DE DISTRIBUCION | DESCRIPCION DE MODIFICACION DE RED | DISTANCIA km | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALES |  | demanda del circuito | perdida kw actual | perdida kw max | diferencia | energia | perdida en dinero | problema tension demanda min | diferencia | comentario
1 | Mirazalco | Sub Metalio | 416-1-12 | 3 FASES 4ACSR | 2.5 |  |  |  | 367 | 152 | 144 | 8 | 30.1344 | 5424.192 |  |  | ES necesario reducir la capacidad de geneacion
2 | Gualpuca | CIUDAD BARRIOS | 309-1-42 MT | 2 FASES 2ACSR | 6.7 |  |  |  |  | 425 | 375 | 50 | 188.34 | 33901.2 | ok | 50
|  |  |  | 3 FASES 2ACSR | 2.35
3 | San Luis IV | DELSUR
4 | La Joya
5 | San Francisco | SALCUATITAN | 409-1-12 MT | 3 FSES 2 ACSR | 0.19 |  |  |  |  | 152 | 95 | 57 | 214.7076 | 38647.368 | ok | 57
6 | Cucumacayan (Reconversion) | DESCARTADO | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Sonzacate (Nahuizalco II) | BULULU | 408-1-12 | 1 FASES 2 ACSR | 0.561 |  |  |  | 706.1 | 383 | 338 | 45 | 169.506 | 30511.08 | ok | 45 | es necesario reducir la capacidad de generador a 700kw para reducir las perdidas y satisfacer la demanda de 706.1kw
|  |  |  | 3 FASES 2ACSR | 0.23
8 | Quezalapa | Sub-Ilobasco | 164-2-12 | Construir 3 FASES 13.2 kv ACSR #2 | 1.56 |  |  | pendiente 164-2-12 | 416 | 396 | 370 | 26 | 97.9368 | 17628.624 | OK | 26
|  |  |  | Adicionar 2 FASES 13.2 kv ACSR #2 | 3.63
9 | Tihuapa 1 | [6 empty] | tiene error verificar
10 | Titihuapa 3 | SENSUTE | 163-1-13 MT | 3 FASES 2 ACSR | 1.994 |  |  | tiene error verificar
|  |  |  | 2 FASES 2 ACSR | 12.218
11 | Titihuapa 5 | Sub-Sensuntepeque | 163-1-13 | Construir 3 FASES 13.2 kv ACSR #2 | 2.8 |  |  |  | 500 | 394 | 367 | 27 | 101.7036 | 18306.648 | ok | 27 | para poder reducir laas perdidas en este circuito es necesario reducir la capacidad del generador a 500kw
|  |  |  | Adicionar 2 FASES 13.2 kv ACSR #2 | 9.7
|  |  |  | Adicionar 1 FASES 13.2 kv ACSR #2 | 0.7
12 | Cuyuapa | SALCUATITAN | 409-1-11 MT | 3 FASES 2ACSR | 0.26 |  |  |  | 2311 | 234 | 200 | 34 | 128.0712 | 23052.816 | ok | 34
|  | BULULU | 408-1-13MT | 3 FASES 2ACSR | 2 |  |  |  | 13047 | 1157 | 1036 | 121 | 455.7828 | 82040.904 | ok | 121 | se obtiene mas reduccion de perdidas conectando con circuito 408-1-13, el costo de la linea de interconexion es mayor, sin embargo se tiene la otrogenerador en el ciruito 409-1-11 ref:Santo domingo 1&2&3
13 | Suquiapa
14 | Gr. Chalatenango | COYOLITO | 140-2-13MT | 3 FASES 2 ACSR | 9 | [9 empty] | reducir capacidad del conjunto a 1.3MW |  | La suma total de los tres generadores es de 4.5MW, esta capacidad resulta en sobre voltajes en la red de distribucion por lo que es necesario recudir la potencia de los generadores a un total de 2.2MW para no tener problema de sobre tensiones en situacion de demanda maxima, en situacion de deman min se debe reducir la capacidad del conjunto a 1.3MW.
15 | Sucio 3
16 | Polorós | Sub Anamoros | 320-1-41 | 3 FASES 13.2 kv ACSR #2 | 3.2 |  |  |  | 1665 | 1361 | 847 | 514 | 1936.1352 | 348504.336 |  |  | La capacidad para demanda maxima debe ser reducida a 1MW y para demanda minima no exite problemas de sobre tensiones para potencia de 1MW
17 | Huiza 2
18 | Santo Domingo (Presa 1 & 2 &3) | SALCOATITAN | 409-1-11 MT | 3 FASES 2 ACSR | 3.6 |  |  |  | 2311 | 234 | 218 | 16 | 60.2688 | 10848.384 | ok | 16
19 | Chacala Los Apantes (Presa 1 & 2) | METALIO | 416-1-11MT | 3 FASES 2 ACSR | 12 |  |  |  | 1879 | 338 | 178 | 160 | 602.688 | 108483.84 | para el -60% de demanda exite problema de sobre voltaje con 1.5MW | 160 | es necesario reducir la potencia del generador a 1.1MW para evitar problemas de sobre voltaje en demanda min, ademas las perdias se reducen mas.
20 | San José Loma
21 | Las Pilonas
22 | Torola | SENSUTE | 163-1-12 MT | 3FASES 2 ACSR | 5.2 |  |  |  | 4564 | 568 | 537 | 31
|  |  |  | 2 FASES2ACSR | 5
|  | ASTALDI | 34-4-86 | 3 FASES 2 ACSR | 13.5
23 | Malancola
24 | Gran.d.e de San Miguel, Sn Juan | TRANSITO | 321-1-41 | 3 FASES 2ACSR | 2.3 |  |  |  | 1603 | 253 | 178 | 75 | 282.51 | 50851.8 | 103 KW PERDIDA EN DAMANDA MIN |  | Es necesario reducir la capacidad del generador, para capacidad mayor a 1MW se da problema de sobre voltajes en demanda max y para capacidades mayores a 500KW en demanda minima, por lo que se reducira la capacidad a 500KW.
25 | Gn.d.e de San Miguel, San José | TRANSITO | 321-1-41 | 3 FASES 2ACSR | 0.123 |  |  | VERIFICAR
|  |  |  | 2 FASES2ACSR | 2 |  |  | PENDIENTE
26 | Chilama I (Presa 1 & 2)
27 | EL Jabio
28 | Tilapa II | COYOLITO | 140-2-13 MT | 3FASES 2 ACSR | 9 | [9 empty] | reducir capacidad del conjunto a 1.3MW |  | La suma total de los tres generadores es de 4.5MW, esta capacidad resulta en sobre voltajes en la red de distribucion por lo que es necesario recudir la potencia de los generadores a un total de 2.2MW para no tener problema de sobre tensiones en situacion de demanda maxima, en situacion de deman min se debe reducir la capacidad del conjunto a 1.3MW.
2 FASES 2ACSR
1 FASE 2 ACSR
29 | Los Pueblos II | SAN ISIDRO | 166-1-11 MT | 3 FASES 2 ACSR | 1.246 |  |  |  | 1598 | 454 | 378 | 76 | 286.2768 | 51529.824 | OK | 76
|  |  |  | 2 FASES 2 ACSR | 2.159
30 | TILAPA 1 | COYOLITO | 140-2-13 MT | 3 FASES 2 ACSR | 9 |  |  |  | 9430 | 1825 | 1583 | 242 | 911.5656 | 164081.808 | reducir capacidad del conjunto a 1.3MW |  | La suma total de los tres generadores es de 4.5MW, esta capacidad resulta en sobre voltajes en la red de distribucion por lo que es necesario recudir la potencia de los generadores a un total de 2.2MW para no tener problema de sobre tensiones en situacion de demanda maxima, en situacion de deman min se debe reducir la capacidad del conjunto a 1.3MW.
[10 empty] | 8326 | 6844 | 1482 | 5465.6268 | 983812.824
3334.0323
33340.3235

## PCH1
PCH 1 MIRAZALCO
DATOS GENERALES
Nombre | PCH MIRAZALCO Grande de Sonsonate
Potencia [MW] | 2
Circuito | 416-1-12
Subestacion | Sub Metalio
Transformador (ref) | T56338
Tipo de Conductor trifasico | 397.5 MCM AAC
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
3 | - | 50000 | Construir 3 FASES 13.2 kv 397.5MCM | 150000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
367 | 152 | 144 | ok | 8 | Es necesario reducir capacidad ya que para 3.4MW se tienen problemas de alto voltaje, la potencia del generador se reduce a 300KW

## PCH 2
PCH 1 GUALPUCA
DATOS GENERALES
Nombre | PCH GUALPUCA
Potencia [MW] | 1
Circuito | 309-1-42 MT
Subestacion | CIUDAD BARRIOS
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico | 2ACSR
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
6.7 |  | 33000 | 2 FASES 2ACSR | 221100
2.35 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 117500
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
2152 | 425 | 375 | ok | 50

## PCH 5
PCH 5 SAN FRANCISCO
DATOS GENERALES
Nombre | PCH SAN FRANCISCO
Potencia [MW] | 1
Circuito | 409-1-12
Subestacion | SALCUATITAN
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
0.19 | - | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 9500
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
2076 | 145 | 91 | OK | 54

## PCH 7
PCH 7 SONZACATE NAHUIZALCO II
DATOS GENERALES
Nombre | PCH SONZACATE NAHUIZALCO
Potencia [MW] | 3.8
Circuito | 408-1-12
Subestacion | BULULU
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
0.561 |  | 16600 | 1 FASES 2ACSR | 9312.6
0.23 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 11500
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
706 | 383 | 338 | OK | 45 | es necesario reducir la capacidad de generador a 700kw para reducir las perdidas y satisfacer la demanda de 706.1kw

## PCH 8
PCH 8 QUEZALAPA
ID
| Nombre | PCH Quezalpa
| Potencia [MW] | 1
| Circuito | 164-2-12
| Subestacion | Sub-Ilobasco
| Transformador (ref) | T88395
| Tipo de Conductor trifasico | 2ACSR
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
| longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
| 5 | - | 50000 | Construir 3 FASES 13.2 kv ACSR #2 | 250000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
416 | 396 | 370 | ok | 26

## PCH 10
PCH 10 TITIHUAPA 3
DATOS GENERALES
Nombre | PCH TITIHUAPA 3
Potencia [MW] | 2
Circuito | 163-1-13
Subestacion | SENSUNTEPEQUE
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
22 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 1100000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
500 | 394 |  |  |  | Para Titihuapa 3 se hace necesario 22km de linea 3hilos para llegar hasta el punto de conexion de Titihuapa 5, y tomando como referencia la simulacion de Titihupa 5 en el que fue necesario reducir la capacidad a 500KW, Titihuapa 3 se descarta para este analisis.

## PCH 11
PCH 11 TITIHUAPA 5
DATOS GENERALES
Nombre | PCH TITIHUAPA 5
Potencia [MW] | 1.4
Circuito | 163-1-13
Subestacion | SENSUNTEPEQUE
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
2.8 |  | 16600 | 1 FASES 2ACSR | 46480
10 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 500000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
500 | 394 | 367 | OK | 27 | para poder reducir laas perdidas en este circuito es necesario reducir la capacidad del generador a 500kw

## PCH 12 b
PCH 12 CUYUAPA
DATOS GENERALES
Nombre | PCH CUYUAPA
Potencia [MW] | 1
Circuito | 408-1-13
Subestacion | BULULU
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
2 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 100000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
4827 | 943 | 818 | OK | 125 | se obtiene mas reduccion de perdidas conectando con circuito 408-1-13, el costo de la linea de interconexion es mayor, sin embargo se tiene la otro generador en el ciruito 409-1-11 ref:Santo domingo 1&2&3

## PCH 16
PCH 16 POLOROS
DATOS GENERALES
Nombre | PCH Poloros
Potencia [MW] | sin dato
Circuito | 320-1-41
Subestacion | Sub Anamoros
Transformador (ref) | T34906
Tipo de Conductor trifasico | 2 ACSR
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
3.2 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 160000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
1665 | 1361 | 847 | OK | 514 | La capacidad para demanda maxima debe ser reducida a 1MW y para demanda minima no exite problemas de sobre tensiones para potencia de 1MW

## PCH18
PCH 18 SANTO DOMINGO
DATOS GENERALES
Nombre | PCH 18 SANTO DOMINGO
Potencia [MW] | 1
Circuito | 409-1-11
Subestacion | SALCUATITAN
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
0.26 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 13000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
2311 | 234 | 218 | OK | 16

## PCH 19
PCH 19 CHACALA LOS APANTES
DATOS GENERALES
Nombre | PCH CHACALA LOS APANTES
Potencia [MW] | 1.5
Circuito | 416-1-11
Subestacion | METALIO
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
12 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 600000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min |  | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
1879 | 338 | 178 | para el -60% de demanda exite problema de sobre voltaje con 1.5MW |  | 160 | es necesario reducir la potencia del generador a 1.1MW para evitar problemas de sobre voltaje en demanda min, ademas las perdias se reducen mas.

## PCH 22
PCH 22 TOROLA
DATOS GENERALES
Nombre | PCH TOROLA
Potencia [MW] | 4
Circuito | 163-1-12
Subestacion | SENSUNTEPEQUE
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
5 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 250000
5 |  | 3300 | 2 FASES 2ACSR | 16500
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
4564 | 568 | 537 |  |  | Es necesario reducir capacidad a 500kw para reducir perdida, evitar sobre voltajes tanto en dema max y min

## PCH 24
PCH 24 GRANDE DE SAN MIGUEL SAN JUAN
DATOS GENERALES
Nombre | PCH GRANDE DE SAN MIGUEL SAN JUAN
Potencia [MW] | 4.5
Circuito | 321-1-41
Subestacion | TRANSITO
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
2.3 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 115000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
1603 | 253 | 178 | 103 KW PERDIDA EN DAMANDA MIN | 75 | Es necesario reducir la capacidad del generador, para capacidad mayor a 1MW se da problema de sobre voltajes en demanda max y para capacidades mayores a 500KW en demanda minima, por lo que se reducira la capacidad a 500KW.

## PCH 29
PCH 29 LOS PUEBLOS II
DATOS GENERALES
Nombre | PCH LOS PUEBLOS II
Potencia [MW] | 1.2
Circuito | 166-1-11
Subestacion | SAN ISIDRO
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
1.2 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 60000
2.1 |  | 33000 | 2 FASES 2ACSR | 69300
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
1598 | 454 | 378 | OK | 76

## PCH 14+28+30
PCH 14 GRANDE CHALATENANGO,28TILAPAII,30TILAPA1
DATOS GENERALES
Nombre | PCH GRANDE CHALATENANGO,TILAPAII,TILAPA1
Potencia [MW] | 1.6
Potencia [MW] | 1.9
Potencia [MW] | 1
POTENCIA TOTAL | 4.5
Circuito | 140-2-13
Subestacion | COYOLITO
Transformador (ref)
Tipo de Conductor trifasico
Detalle de linea (desde Pto. Inyector a linea trifasica)
longitud [Km] | Construido | costo unitario | Descripcion | costo
9 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 450000
9 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 450000
9 |  | 50000 | 3 FASES 2ACSR | 450000
RESULTADOS DE SIMULACION
Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario
9430 | 1825 | 1583 | reducir capacidad del conjunto a 1.3MW |  | La suma total de los tres generadores es de 4.5MW, esta capacidad resulta en sobre voltajes en la red de distribucion por lo que es necesario recudir la potencia de los generadores a un total de 2.2MW para no tener problema de sobre tensiones en situacion de demanda maxima, en situacion de deman min se debe reducir la capacidad del conjunto a 1.3MW.