## RESUMEN GRAL
Iniciativas NAMAs | Inversion [$M] | Capacidad instalada [MW] | Ahorro en energia [MWh] | Ahorro en perdidas de energia [$] | Energia Generada [MWh /año] | Ahorro CO2, Perdidas Energia [Mton] | Ahorro CO2, Energia Generada[Mton]
Proyectos PCH | 46.2077 | 12.6 | 6887.6022 | 1239768.4034 | 99338.4 | 4.8902 | 70.5303
Proyectos PV Panels | 40.59 | 12.3 | 3895.5889 | 701206.003 | 17239.68 | 2.7659 | 12.2402
Total | 86.7977 | 24.9 | 10783.1911 | 1940974.4064 | 116578.08 | 7.6561 | 82.7704

## RESUMEN RESULTADOS SPVS
RESULTADOS DE SIMULACION PROYECTOS PCH
NOMBRE PROYECTO | CAPACIDAD DE GENERACION OPTIMA KW | NUMERO DE CIRCUITO | FACTOR DE CARGA DEL CIRCUITO | FACTOR DE PERDIDA | DEMANDA DEL CIRCUITO | PERDIDA ACTUAL KW | PERDIDA CON PROYECTO KW | PROBLEMA TENSION DEMANDA MIN | DIFERENCIA DE REDUCCION PERDIDA KW | COMENTARIO | ENERGIA MWH/AÑO | AHORRO EN PERDIDAS $/AÑO | REDUCCION C02 - PERDIDAS MTON/AÑO | ENERGIA GENERADA MWH/AÑO | REDUCCION CO2 - GENERACION MTON/AÑO
AHUACHAPAN | 2000 | 13-4-81, 420-1-11 | 0.5017 | 0.659 | 2597 | 290 | 192 | NO SE PRESENTA | 98 | la capacidad prodria estar en tre 1000 y 7000kw, la restriccion es el terreno | 565.7377 | 101832.787 | 0.40167 | 2803.2 | 1.9903
METAPAN | 500 | 418-1-11 | 0.70312 | 0.81059 | 1721 | 112 | 94 | NO SE PRESENTA | 18 | la capacidad prodria estar entre 500 y 1700kw, la restriccion es el terreno | 67.8024 | 12204.432 | 0.04814 | 700.8 | 0.49757
SONSONATE | 1500 | 13-4-81 | 0.50528 | 0.3303 | 1860 | 207 | 166 | NO SE PRESENTA | 41 | la capacidad prodria estar entre 1500 y 2000kw, la restriccion es el terreno | 154.4388 | 27798.984 | 0.10965 | 2102.4 | 1.4927
CHALATENANGO 1 | 1500 | 17-4-81 | 0.58792 | 0.41833 | 1663 | 1234 | 949 | NO SE PRESENTA | 285 |  | 1073.538 | 193236.84 | 0.76221 | 2102.4 | 1.4927
CHALATENANGO 2 | 2000 | 17-4-82 | 0.58792 | 0.41833 | 2320 | 1207 | 1033 | NO SE PRESENTA | 174 | la capacidad prodria estar entre 1500 y 2500kw, la restriccion es el terreno | 655.4232 | 117976.176 | 0.46535 | 2803.2 | 1.9903
SAN MIGUEL | 1000 | 34-4-85 | 0.5624 | 0.39012 | 1165 | 226 | 165 | NO SE PRESENTA | 61 | la capacidad prodria estar entre 1000 y 1500kw, la restriccion es el terreno | 229.7748 | 41359.464 | 0.16314 | 1401.6 | 0.99514
MORAZAN 1 | 1000 | 314-4-12 | 0.50057 | 0.65808 | 4335 | 723 | 646 | NO SE PRESENTA | 77 | la capacidad prodria estar entre 1000 y 2500kw, la restriccion es el terreno | 290.0436 | 52207.848 | 0.20593 | 1401.6 | 0.99514
MORAZAN 2 |  | 314-4-12 | 0.50057 | 0.65808 |  |  |  | NO SE PRESENTA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORAZAN 3 | 500 | 315-4-12 | 0.62247 | 0.45797 | 308 | 404 | 358 | NO SE PRESENTA | 46 |  | 173.2728 | 31189.104 | 0.12302 | 700.8 | 0.49757
USULUTAN | 300 | 321-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 385 | 180 | 158 | NO SE PRESENTA | 22 |  | 82.8696 | 14916.528 | 0.058837 | 420.48 | 0.29854
LA UNION 1 | 1000 | 323-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 1667 | 1069 | 922 | NO SE PRESENTA | 147 |  | 553.7196 | 99669.528 | 0.39314 | 1401.6 | 0.99514
LA UNION 2 | 1000 | 320-1-42 | 0.41336 | 0.58348 | 26452 | 192 | 179 | NO SE PRESENTA | 13 |  | 48.9684 | 8814.312 | 0.034768 | 1401.6 | 0.99514
TOTAL | 12300 | [9 empty] | 3895.5889 | 701206.003 | 2.7659 | 17239.68 | 12.2402
MW Instalados
Proyectos PCH
Proyectos PV Panels

## RESUMEN RESULTADOS PCHS
RESULTADOS DE SIMULACION PROYECTOS PCH
NOMBRE PROYECTO | Inversion, $ | COTO/KW | CAPACIDAD DE GENERACION OPTIMA kw | Numero de circuito | Factor de carga del circuito | Factor de perdida | Demanda del circuito | Perdida kw actual | Perdida kw en Demanda max | Problema tension demanda min | Diferencia de reduccion perdida | Comentario | Ahorro Energia MWH | Ahorro en perdidas,$ | C02 MTon reduction (Perdidas) | Energia generada MWh | CO2 Mton Reduction (Generacion)
MIRAZALCO | 887400 | 2958 | 300 | 416-1-12 | 0.39882 | 0.57036 | 367 | 152 | 144 | OK | 8 | Es necesario reducir capacidad ya que para 3.4MW se tienen problemas de alto voltaje, la potencia del generador se reduce a 300KW | 39.9706 | 7194.7019 | 0.028379 | 2365.2 | 1.6793
GUALPUCA | 1475000 | 1475 | 1000 | 309-1-42 | 0.34239 | 0.51719 | 2152 | 425 | 375 | OK | 50 |  | 226.5275 | 40774.9498 | 0.16083 | 7884 | 5.5976
SAN FRANCISCO | 3000000 | 3000 | 1000 | 409-1-12 | 0.4358 | 0.60332 | 2076 | 145 | 91 | OK | 54 |  | 285.396 | 51371.2746 | 0.20263 | 7884 | 5.5976
NAHUIZALCO II | 1722700 | 2461 | 700 | 408-1-12 | 0.31227 | 0.48715 | 706 | 383 | 338 | OK | 45 | es necesario reducir la capacidad de generador a 700kw para reducir las perdidas y satisfacer la demanda de 706.1kw | 192.0358 | 34566.4412 | 0.13635 | 5518.8 | 3.9183
QUEZALAPA | 3000000 | 3000 | 1000 | 164-2-12 | 0.312 | 0.48688 | 416 | 396 | 370 | OK | 26 |  | 110.8908 | 19960.3515 | 0.078732 | 7884 | 5.5976
TITIHUAPA 5 | 1500000 | 3000 | 500 | 163-1-13 | 0.32716 | 0.50216 | 500 | 394 | 367 | OK | 27 | para poder reducir laas perdidas en este circuito es necesario reducir la capacidad del generador a 500kw | 118.7709 | 21378.7558 | 0.084327 | 3942 | 2.7988
CUYUAPA | 3000000 | 3000 | 1000 | 408-1-13 | 0.19903 | 0.36039 | 4827 | 943 | 818 | OK | 125 | se obtiene mas reduccion de perdidas conectando con circuito 408-1-13 en linea 41-4-82. | 394.6223 | 71032.007 | 0.28018 | 7884 | 5.5976
GRANDE CHALATENANGO + TILAPA II + TILAP I | 14899300 | 11461 | 1300 | 140-2-13 | 0.38499 | 0.55767 | 9430 | 1825 | 1583 | reducir capacidad del conjunto a 1.3MW | 242 | La suma total de los tres generadores es de 4.5MW, esta capacidad resulta en sobre voltajes en la red de distribucion por lo que es necesario recudir la potencia de los generadores a un total de 2.2MW para no tener problema de sobre tensiones en situacion de demanda maxima, en situacion de deman min se debe reducir la capacidad del conjunto a 1.3MW. | 1182.2075 | 212797.345 | 0.83937 | 10249.2 | 7.2769
POLOROS | 3000000 | 3000 | 1000 | 320-1-41 | 0.42699 | 0.59559 | 1665 | 1361 | 847 | OK | 514 | La capacidad para demanda maxima debe ser reducida a 1MW y para demanda minima no exite problemas de sobre tensiones para potencia de 1MW | 2681.7373 | 482712.7079 | 1.904 | 7884 | 5.5976
SANTO DOMINGO | 4321500 | 2881 | 1500 | 409-1-11 | 0.37421 | 0.54762 | 2311 | 234 | 218 | OK | 16 |  | 76.7546 | 13815.8346 | 0.054496 | 11826 | 8.3965
CHACALA APANTES | 3436400 | 3124 | 1100 | 416-1-11 | 0.30255 | 0.47718 | 1879 | 338 | 178 | para el -60% de demanda exite problema de sobre voltaje con 1.5MW | 160 | es necesario reducir la potencia del generador a 1.1MW para evitar problemas de sobre voltaje en demanda min. | 668.8218 | 120387.9283 | 0.47486 | 8672.4 | 6.1574
GRANDE DE SAN MIGUEL SAN JUAN | 1500000 | 3000 | 500 | 321-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 1603 | 253 | 178 | OK | 75 | Es necesario reducir la capacidad del generador, para capacidad mayor a 1MW se da problema de sobre voltajes en demanda max y para capacidades mayores a 500KW en demanda minima, por lo que se reducira la capacidad a 500KW. | 345.4051 | 62172.921 | 0.24524 | 3942 | 2.7988
TOROLA | 545000 | 1090 | 500 | 163-1-12 | 0.48056 | 0.64154 | 4564 | 568 | 537 |  | 31 | Es necesario reducir capacidad a 500kw para reducir perdida, evitar sobre voltajes tanto en dema max y min | 174.2154 | 31358.775 | 0.12369 | 3942 | 2.7988
PUEBLOS II | 3920400 | 3267 | 1200 | 166-1-11 | 0.41636 | 0.58617 | 1598 | 454 | 378 | OK | 76 |  | 390.2467 | 70244.4098 | 0.27708 | 9460.8 | 6.7172
| 46207700 | 46717 | 12600 | [9 empty] | 6887.6022 | 1239768.4034 | 4.8902 | 99338.4 | 70.5303
TOTAL DE GENERACION PCH KW |  |  | 12600
TOTAL DE AHORRO EN PERDIDAS TECNICAS |  |  | 1239768.4034

## costos pch
NOMBRE DEL PROYECTO PCH | CAPACIDAD OPTIMA | COSTO PLANTA | COSTO INTERCONEXION | INVERSION PLANTA | COSTO TOTAL | COSTO GENERACION
| KW | (US$/kW) | SG | $US | INVERSION | (US$/kWh)
MIRAZALCO | 300 | 2958 | 150000 | 887400 | 1037400 | 0.089
GUALPUCA | 1000 | 1475 | 338000 | 1475000 | 1813000 | 0.032
SAN FRANCISCO | 1000 | 3000 | 9500 | 3000000 | 3009500 | 0.09
NAHUIZALCO II | 700 | 2461 | 20812 | 1722700 | 1743512 | 0.074
QUEZALAPA | 1000 | 3000 | 250000 | 3000000 | 3250000 | 0.158
TITIHUAPA 5 | 500 | 3000 | 546480 | 1500000 | 2046480 | 0.098
CUYUAPA | 1000 | 3000 | 100000 | 3000000 | 3100000 | 0.142
GRANDE CHALATENANGO + TILAPA II + TILAP I | 1300 | 11461 | 1350000 | 14899300 | 16249300 | 0.472
POLOROS | 1000 | 3000 | 160000 | 3000000 | 3160000 | 0.152
SANTO DOMINGO | 1500 | 2881 | 13000 | 4321500 | 4334500 | 0.087
CHACALA APANTES | 1100 | 3124 | 600000 | 3436400 | 4036400 | 0.094
GRANDE DE SAN MIGUEL SAN JUAN | 500 | 3000 | 115000 | 1500000 | 1615000 | 0.132
TOROLA | 500 | 1090 | 266500 | 545000 | 811500 | 0.033
LOS PUEBLOS II | 1200 | 3267 | 129300 | 3920400 | 4049700 | 0.116

## Hoja3
RESULTADOS DE SIMULACION PROYECTOS PCH
NOMBRE PROYECTO | Inversion, $ | COTOS/KW | CAPACIDAD DE GENERACION OPTIMA KW | Numero de circuito | Factor de carga del circuito | Factor de perdida | Demanda del circuito | Perdida KW actual | Perdida KW en Demanda max | Diferencia de reduccion perdida KW | Ahorro Energia MWh/AÑO | Ahorro en perdidas,$ | RESULTADOS DE SIMULACION PROYECTOS SOLAR
MIRAZALCO | 887400 | 2958 | 300 | 416-1-12 | 0.39882 | 0.57036 | 367 | 152 | 144 | 8 | 39.9706 | 7194.7019 | NOMBRE PROYECTO | CAPACIDAD DE GENERACION OPTIMA KWp | Numero de circuito | Factor de carga del circuito | Factor de perdida | Demanda del circuito | Perdida KW actual | Perdida KW en Demanda max | Diferencia de reduccion perdida KW | Energia MWh/AÑO | Ahorro en perdidas | C02 Mton reduction | Ahorro Energia MWh/AÑO | CO2 Mton Reduction (Generacion)
GUALPUCA | 1475000 | 1475 | 1000 | 309-1-42 | 0.34239 | 0.51719 | 2152 | 425 | 375 | 50 | 226.5275 | 40774.9498 | ahuachapan | 2000 | 13-4-81, 420-1-11 | 0.5017 | 0.659 | 2597 | 290 | 192 | 98 | 565.7377 | 101832.787 | 0.40167 | 2803.2 | 1.9903
SAN FRANCISCO | 3000000 | 3000 | 1000 | 409-1-12 | 0.4358 | 0.60332 | 2076 | 145 | 91 | 54 | 285.396 | 51371.2746 | metapan | 500 | 418-1-11 | 0.70312 | 0.81059 | 1721 | 112 | 94 | 18 | 67.8024 | 12204.432 | 0.04814 | 700.8 | 0.49757
NAHUIZALCO II | 1722700 | 2461 | 700 | 408-1-12 | 0.31227 | 0.48715 | 706 | 383 | 338 | 45 | 192.0358 | 34566.4412 | sonsonate | 1500 | 13-4-81 | 0.50528 | 0.3303 | 1860 | 207 | 166 | 41 | 154.4388 | 27798.984 | 0.10965 | 2102.4 | 1.4927
QUEZALAPA | 3000000 | 3000 | 1000 | 164-2-12 | 0.312 | 0.48688 | 416 | 396 | 370 | 26 | 110.8908 | 19960.3515 | chalatenango 1 | 1500 | 17-4-81 | 0.58792 | 0.41833 | 1663 | 1234 | 949 | 285 | 1073.538 | 193236.84 | 0.76221 | 2102.4 | 1.4927
TITIHUAPA 5 | 1500000 | 3000 | 500 | 163-1-13 | 0.32716 | 0.50216 | 500 | 394 | 367 | 27 | 118.7709 | 21378.7558 | chalatenango 2 | 2000 | 17-4-82 | 0.58792 | 0.41833 | 2320 | 1207 | 1033 | 174 | 655.4232 | 117976.176 | 0.46535 | 2803.2 | 1.9903
CUYUAPA | 3000000 | 3000 | 1000 | 408-1-13 | 0.19903 | 0.36039 | 4827 | 943 | 818 | 125 | 394.6223 | 71032.007 | san miguel | 1000 | 34-4-85 | 0.5624 | 0.39012 | 1165 | 226 | 165 | 61 | 229.7748 | 41359.464 | 0.16314 | 1401.6 | 0.99514
GRANDE CHALATENANGO + TILAPA II + TILAP I | 14899300 | 11461 | 1300 | 140-2-13 | 0.38499 | 0.55767 | 9430 | 1825 | 1583 | 242 | 1182.2075 | 212797.345 | morazan 1 | 1000 | 314-4-12 | 0.50057 | 0.65808 | 4335 | 723 | 646 | 77 | 290.0436 | 52207.848 | 0.20593 | 1401.6 | 0.99514
POLOROS | 3000000 | 3000 | 1000 | 320-1-41 | 0.42699 | 0.59559 | 1665 | 1361 | 847 | 514 | 2681.7373 | 482712.7079 | morazan 2 |  | 314-4-12 | 0.50057 | 0.65808 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTO DOMINGO | 4321500 | 2881 | 1500 | 409-1-11 | 0.37421 | 0.54762 | 2311 | 234 | 218 | 16 | 76.7546 | 13815.8346 | morazan 3 | 500 | 315-4-12 | 0.62247 | 0.45797 | 308 | 404 | 358 | 46 | 173.2728 | 31189.104 | 0.12302 | 700.8 | 0.49757
CHACALA APANTES | 3436400 | 3124 | 1100 | 416-1-11 | 0.30255 | 0.47718 | 1879 | 338 | 178 | 160 | 668.8218 | 120387.9283 | usulutan | 300 | 321-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 385 | 180 | 158 | 22 | 82.8696 | 14916.528 | 0.058837 | 420.48 | 0.29854
GRANDE DE SAN MIGUEL SAN JUAN | 1500000 | 3000 | 500 | 321-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 1603 | 253 | 178 | 75 | 345.4051 | 62172.921 | union 1 | 1000 | 323-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 1667 | 1069 | 922 | 147 | 553.7196 | 99669.528 | 0.39314 | 1401.6 | 0.99514
TOROLA | 545000 | 1090 | 500 | 163-1-12 | 0.48056 | 0.64154 | 4564 | 568 | 537 | 31 | 174.2154 | 31358.775 | union 2 | 1000 | 320-1-42 | 0.41336 | 0.58348 | 26452 | 192 | 179 | 13 | 48.9684 | 8814.312 | 0.034768 | 1401.6 | 0.99514
PUEBLOS II | 3920400 | 3267 | 1200 | 166-1-11 | 0.41636 | 0.58617 | 1598 | 454 | 378 | 76 | 390.2467 | 70244.4098 | TOTALES | 12300 | [7 empty] | 3895.5889 | 701206.003 | 2.7659 | 17239.68 | 12.2402
TOTALES | 46207700 | 46717 | 12600 | [7 empty] | 6887.6022 | 1239768.4034
RESULTADOS DE SIMULACION PROYECTOS SOLAR FV
[13 empty] | NOMBRE PROYECTO | CAPACIDAD DE GENERACION OPTIMA KWp | Numero de circuito | Factor de carga del circuito | Factor de perdida | Demanda del circuito | Perdida KW actual | Perdida KW en Demanda max | Diferencia de reduccion perdida KW | Energia MWh/AÑO | Ahorro en perdidas | C02 Mton reduction | Ahorro Energia MWh/AÑO | CO2 Mton Reduction (Generacion)
[13 empty] | ahuachapan | 2000 | 13-4-81, 420-1-11 | 0.5017 | 0.659 | 2597 | 290 | 192 | 98 | 565.7377 | 101832.787 | 0.40167 | 2803.2 | 1.9903
[13 empty] | metapan | 500 | 418-1-11 | 0.70312 | 0.81059 | 1721 | 112 | 94 | 18 | 67.8024 | 12204.432 | 0.04814 | 700.8 | 0.49757
[13 empty] | sonsonate | 1500 | 13-4-81 | 0.50528 | 0.3303 | 1860 | 207 | 166 | 41 | 154.4388 | 27798.984 | 0.10965 | 2102.4 | 1.4927
[13 empty] | chalatenango 1 | 1500 | 17-4-81 | 0.58792 | 0.41833 | 1663 | 1234 | 949 | 285 | 1073.538 | 193236.84 | 0.76221 | 2102.4 | 1.4927
[13 empty] | chalatenango 2 | 2000 | 17-4-82 | 0.58792 | 0.41833 | 2320 | 1207 | 1033 | 174 | 655.4232 | 117976.176 | 0.46535 | 2803.2 | 1.9903
[13 empty] | san miguel | 1000 | 34-4-85 | 0.5624 | 0.39012 | 1165 | 226 | 165 | 61 | 229.7748 | 41359.464 | 0.16314 | 1401.6 | 0.99514
[13 empty] | morazan 1 | 1000 | 314-4-12 | 0.50057 | 0.65808 | 4335 | 723 | 646 | 77 | 290.0436 | 52207.848 | 0.20593 | 1401.6 | 0.99514
[13 empty] | morazan 2 |  | 314-4-12 | 0.50057 | 0.65808 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | morazan 3 | 500 | 315-4-12 | 0.62247 | 0.45797 | 308 | 404 | 358 | 46 | 173.2728 | 31189.104 | 0.12302 | 700.8 | 0.49757
[13 empty] | usulutan | 300 | 321-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 385 | 180 | 158 | 22 | 82.8696 | 14916.528 | 0.058837 | 420.48 | 0.29854
[13 empty] | union 1 | 1000 | 323-1-41 | 0.35119 | 0.52573 | 1667 | 1069 | 922 | 147 | 553.7196 | 99669.528 | 0.39314 | 1401.6 | 0.99514
[13 empty] | union 2 | 1000 | 320-1-42 | 0.41336 | 0.58348 | 26452 | 192 | 179 | 13 | 48.9684 | 8814.312 | 0.034768 | 1401.6 | 0.99514
[13 empty] | TOTALES | 12300 | [7 empty] | 3895.5889 | 701206.003 | 2.7659 | 17239.68 | 12.2402